## Slide 1: INFOTAG TRINKWASSER 2022
1
www.wasser-burgenland.at

## Slide 2
2
www.wasser-burgenland.at
Ausfallsicherheit der Wasserversorgung
WER ??
WANN ??
WARUM??

## Slide 3
3
www.wasser-burgenland.at
Ausfallsicherheit der Wasserversorgung
Grundlagen Allgemein
Präsentationen der einzelnen Wasserversorger
Zusammenfassung
Fragen + Antworten

## Slide 4
4
www.wasser-burgenland.at
Ausfallsicherheit der Wasserversorgung
alltäglich eintretende Ereignisse
  Hausanschluss Rohrbruch
  Ortsnetz Rohrbruch
selten eintretende Ereignisse
  Transportleitung Rohrbruch
  Ausfall eines Ortsteiles bzw. der gesamten Ortsnetzversorgung
  Stromausfall Regional
sehr seltene bzw. noch nie eingetretene Ereignisse
  Blackout
  Epidemie
  Cyberangriff

## Slide 5
5
www.wasser-burgenland.at

## Slide 6
6
www.wasser-burgenland.at

## Slide 7
7
www.wasser-burgenland.at
Maßnahmen zur Sicherung der Wasserversorgung
  Bedarfsermittlung für Krisensituationen
  mehrere Standbeine (Brunnen, Quellen)
  genügend Speicherraum schaffen (Hochbehälter)
  Notverbund mit anderen Wasserversorgern
  Schwerpunktwasserwerke vorsehen (mit Notstromversorgung)
  Wartung von Reserve- und Notversorgungsanlagen
  Mitarbeiterschulung - Training
BLACKOUT

## Slide 8
8
www.wasser-burgenland.at
Maßnahmen zur Sicherung der Wasserversorgung
  Fahrzeuge und Geräte
  Treibstoffhaltung bzw. Beschaffung
  Kommunikation Infrastruktur - intern und extern
  Personalverfügbarkeit
  Unterbringung, Verpflegung, Körperpflege
  Schutzbedürftige Personengruppen
BLACKOUT

## Slide 9
9
www.wasser-burgenland.at
Maßnahmen zur Sicherung der Wasserversorgung
  Bedarfsermittlung für Krisensituationen
  Kontakte minimieren / Arbeit startet zu Hause
  Ersatzschaltwarte einrichten
  Home Office
  Aussetzen unwichtiger Arbeiten (WZ Tausch...)
  Mitarbeiterschulung - Training
EPIDEMIE
CYBERANGRIFF

## Slide 10
10
www.wasser-burgenland.at
Basis war eine Diplomarbeit der HTBL Pinkafeld
Der Wasserbedarf sinkt bei Stromausfall um 40 %
Behältervolumen reicht für
2,8 Tage bei Normalverbrauch
Der Feuerschutz muss aufrecht erhalten werden.

## Slide 11: Wasserwerk Pinkafeld
11
500 Liter Diesel on Board
24 Stunden Betrieb möglich, ohne nachzutanken
FLEXIBEL Hoftankstellen der Landwirte können benutzt werden
Erzeugung von
1.700 m³ Trinkwasser/Tag
weil der stärkste Brunnen energietechnisch vom Wasserwerk versorgt wird!
www.wasser-burgenland.at

## Slide 12: Wasserwerk Oberwart
12
Photovoltaikanlage 100 kw peak
Energiespeicher
300 kWh durch diesen kann auch die PV-Anlage zu 100 % genutzt werden.
Stationäres Dieselaggregat
163 kva, als Ersatz, wenn keine Sonne scheint und der Speicher leer ist.
Erzeugung möglich von
3.500 m³/Tag
www.wasser-burgenland.at

## Slide 13
13
Durchschnittlicher Verbrauch (Sept. 2021): 6.000 m³/Tag
Verbrauch bei Blackout geht um 40 % zurück: 3.600 m³/Tag
Insgesamt können aber 5.200 m³/Tag produziert werden!
Zeit für Betankungen!
www.wasser-burgenland.at
Hochbehälter Schlaining
6 kw Peak
PV-Anlage
Wasserwerk Güttenbach
6 kw Peak
PV-Anlage

## Slide 14: Wasserwerk Markt Allhau
14
Notstromaggregat 60kVA
Jahresproduktion 330 000 m³
Gesamtspeicherkapazität 1610 m³
Durchsatzleistung Anlage 22,5l/sec
www.wasser-burgenland.at

## Slide 15: Wasserwerk Markt Allhau
15
Mobiles Notstromaggregat Mobile Tankstelle
Um die Versorgung der 3 Hochzonen im Falle netzbedingter Stromschwankungen oder eines generellen Blackouts stundenweise gewährleisten zu können, wurde ein mobiles Notstromaggregat angekauft. Weiters ist eine Belieferung von Treibstoff von einem Erdbauunternehmen im Ort jederzeit möglich.
www.wasser-burgenland.at

## Slide 16: Wasserverband Thermenland
Jahresproduktion des Verbandes
650 000 m³ ( 1 700 m³/d )
Speichervolumen
2 400 m³
Mögliche Tagesproduktion bei Blackout
ca. 1 000 m³/d
Wasserversorgung bei Blackout
Brunnenwasser fließt mit Eigendruck bis ins Wasserwerk ( ca. 12 l/sec )
Wasserwerk wird Notstromversorgt
Pumpwerk Hochzone wird mit mobilem Aggregat versorgt
Hochzone versorgt die gesamten Mitgliedsgemeinden
mit Eigendruck
Versorgung kann ca. 3 – 4 Tage mit vollen Tanks und vollen Hochbehältern aufrecht erhalten werden.
www.wasser-burgenland.at

## Slide 17: Wasserverband Thermenland
Notstromaggregat Stationär
100 kVa Aggregat für das Wasserwerk I
Mobiles Notstromaggregat
35 kVa Aggregat für Brunnen und HB
PV Anlage
17,5 kw peak
Stromspeicher Wasserwerk I
16 kw Stromspeicher mit Victron-System
zur Erhaltung der Steuerungen
www.wasser-burgenland.at

## Slide 18
18
www.wasser-burgenland.at
Erstellung eines einfachen Water Safety Planes 2011/2012
Damals noch ohne eigene Notstromversorgung
Behältervolumen reicht für
3,2 Tage bei Normalverbrauch
Aussagen über Blackout Dauer schwanken seither von 30 Stunden bis 5 Tage (Grundlage verschiedene Vorträge von Vertretern der APG)

## Slide 19: Wasserwerk Lackendorf I+II
19
www.wasser-burgenland.at
Foto PV WWL (Drohne?)
Foto Aggregat
Photovoltaikanlage 50 kw peak
Stationäres Dieselaggregat
400 kva Leistung, 2.700 Liter Dieseltank
Erzeugung möglich von 5.000 m³/Tag
Weiterbetrieb Zentrale gesichert Einsatzleitung und Fernwirktechnik

## Slide 20: Wasserwerk Haschendorf
20
www.wasser-burgenland.at
Foto PV WWH
Foto BYD Speicher und Wechselrichter
Foto DR + Magnetventil
Photovoltaikanlage 30 kw peak, 20 kW Stromspeicher
Anstelle Pumpwerk nur mehr Druckreduzierstation
zur Befüllung vom HB Unterpetersdorf
Weiterbetrieb gesichert Fernwirktechnik und Elektromagnetisch betriebenes Druckreduzierventil

## Slide 21
21
www.wasser-burgenland.at
Pumpwerke HB Lackenbach PW Kalkgruben HB Neudorf
Mobiles Dieselaggregat
100 kva, 160 Liter Dieseltank
Mobile Tankstelle
900 Liter Diesel zur Nachbetankung
Pumpbetrieb stundenweise zur Hochbehälter Befüllung

## Slide 22: Pumpwerke HB Kobersdorf HB I Sieggraben PW Kleinwarasdorf PW Neudorf
22
www.wasser-burgenland.at
Mobiles Dieselaggregat
12 kva, 65 Liter Dieseltank
Pumpbetrieb stundenweise zur Hochbehälter Befüllung

## Slide 23
23
www.wasser-burgenland.at
Sofortige Versorgungsunterbrechung für nur 44 Kunden an Drucksteigerungsanlagen ohne Vordruck (das heißt 99,64% der 12.000 Hausanschlüsse sind versorgt!)
Durchschnittliche Tagesfördermenge(WVMB): 5.600 m³/Tag
Verbrauch bei Blackout geht um 40 % zurück: 3.400 m³/Tag
Insgesamt können aber 5.000 m³/Tag produziert werden!
Die Krisenvorsorge ist dadurch gegeben!

## Slide 24
24
www.wasser-burgenland.at
Wasser- und Abwasserverb.
Lockenhaus und Umgebung
  Strom AUS bedeutet
  „NICHT Wasser AUS !!!
  Behälter sind gut gefüllt
  Verbrauch wird minimiert
  Wenig Großverbraucher
  Spitzenlastabdeckung fällt aus
BLACKOUT

## Slide 25
25
www.wasser-burgenland.at
Versorgungsgebiet - WAVL

## Slide 26
26
www.wasser-burgenland.at
  100 km Transportleitung
  220 km Ortsnetze
  15 Hochbehälter
  18 Ortsgebiete
  4700 Hausanschlüsse
  5.600 m³ Speichervolumen
  Tagesdurchschnitt: 1600m³
    Spitzenlast: 2500-3200m³
  Aktuelle Quellschüttung: ca. 2500 m³
Techn. Daten

## Slide 27
27
www.wasser-burgenland.at
  Keine Pumpen notwendig, da nat. Gefälle
  2 UV-Aufbereitungsanlagen – Sammelhochbehälter nach Quellschüttung
    Automat. Verwurf bei Stromausfall
    2 mobile Notstromaggregate zum Betrieb
    der UV-Desinfektion
      Alternative Entkeimung durch manuelle Chlordesinfektion
  Manuelles Monitoring
  Spitzenlastabdeckung durch Pumpstation Oberpullendorf fällt weg
Versorgung bei Blackout

## Slide 28
28
www.wasser-burgenland.at
WASSERLEITUNGSVERBAND
NÖRDLICHES BURGENLAND
  Strom AUS bedeutet
  „NICHT sofort“ Wasser AUS !!!
  Behälter sind gut gefüllt
  Verbrauch wird minimiert
  keine Abnahme von Großverbrauchern
  Druckgesteigerte Zonen fallen teilweise aus (Vordruck kann genutzt werden)
  Hochzonen oberhalb der Hochbehälter fallen sofort aus
BLACKOUT

## Slide 29
29
www.wasser-burgenland.at
Stand 2013

## Slide 30
30
www.wasser-burgenland.at
Stand 2022

## Slide 31
31
www.wasser-burgenland.at
  Versorgungskapazität der Speicherbauwerke

## Slide 32
32
www.wasser-burgenland.at
  Folgende Berechnungen wurden aufgestellt:
  Behälter sind über 70% gefüllt - verfügbarer Inhalt 70.000m³
  Verbrauch minimiert sich auf 80 l/Tag/Person 15.000m³/d
    Verbrauch Durchschnitt 38.000m³/d
    Verbrauch Sommer 75.000m³/d
  keine Abnahme von Großverbrauchern
  Druckgesteigerte Zonen fallen teilweise aus
  Hochzonen oberhalb der Behälter fallen sofort aus
  Notstromaggregate produzieren mindestens 38.000m³/d
  Treibstoffreserven für mindestens 5 Tage sind vorrätig
  Wasserversorgung für 99,5% der Haushalte bleibt aufrecht
  Wasserabgabestellen je ON sind vorhanden
  Abgabe über installierte Hydrantenwasserzähler möglich
  Ausgabe obliegt der Gemeinde bzw. Feuerwehr

## Slide 33
33
www.wasser-burgenland.at

## Slide 34
34
Notstromversorgung
www.wasser-burgenland.at
  Risikobewertung je Anlage notwendig
  Solarpaneel zur Ladung der Batterien in den Außenanlagen für die Absicherung der Fernwirkanlage
  Betriebsinterner Funk zur Aufrechterhaltung der Kommunikation
  in allen Außenanlagen und Dienstfahrzeugen installiert

## Slide 35
35
Notstromversorgung
www.wasser-burgenland.at
  2 Haustankstellen
  2 mobile Tankanlagen zum Nachtanken
  3 mobile Notstromaggregate
  Einspeisepunkte für mobile Notstromaggregate
  bei den Außenanlagen
  5 Pumpwerke mit fixen Notstromaggregaten
  Zentrale mit Notstrom / Batterie versorgt
  usw.

## Slide 36
36
Notstrom-
versorgung
www.wasser-burgenland.at
Wassersicherheits- sowie Notfall- und Krisenvorsorgeplan (80 Seiten + Anhang)

## Slide 37
37
www.wasser-burgenland.at
Plattform Wasser Burgenland
Blackout Vorsorge - Verstärkte Aktivitäten seit dem Jahr 2012. Das Jahr 2012 wurde im Burgenland zum „Jahr der Sicherheit“ erklärt.
Einsatzpartnerschaften:
Einsatz einer Trinkwasser Paketiermaschine mit dem Dachverband der Wassergenossenschaften Oberösterreich
Aufbau einer Trinkwasseraufbereitungsanlage im Ernst- bzw. Katastrophenfall mit dem Arbeiter Samariterbund Burgenland
Vereinbarung mit Mineralwasserabfüller JUVINA, eine laufende Abfüllung von Leitungswasser in Plastikflaschen erfolgt, erforderlichenfalls wird auch Mineralwasser mit LKW-Zügen beigestellt

## Slide 38
38
www.wasser-burgenland.at
Plattform Wasser Burgenland
Einsatzpartnerschaften:
Beim WLV Nördliches Burgenland wurde auf dieser Basis ein Notfalllager angelegt, wo in Flaschen laufend mehr als 10.000 l abgefülltes Trinkwasser gelagert werden. Bei Störfällen werden diese laufend verbraucht. Nach Bedarf wir das Lager wieder aufgefüllt.
Grundsatzvereinbarungen zur Unterstützung im Notfall mit Römerquelle bzw. Coca Cola Helenic Österreich.
Die Summe dieser getroffenen Maßnahmen gewährleisten, dass im Katastrophenfall und über Verlangen der Plattform Wasser Burgenland bzw. der den Katastropheneinsatz leitenden Behörde rasche Hilfe für die notleidende Bevölkerung erfolgt.

## Slide 39
39
www.wasser-burgenland.at
Plattform Wasser Burgenland
Eigenversorgung:
Für Bereiche wo es nicht möglich ist über einen längeren Zeitraum eine Versorgung über das Wasserleitungsnetz sicherzustellen, ist es vorgesehen eine sogenannte „Holversorgung“ an definierten Wasserabgabestellen einzurichten.
Zivilschutz Österreich
  Der Zivilschutzverband möchte Eigenverantwortung und Eigenvorsorge ohne Panik vermitteln. Als Basis zur Eigenvorsorge in Krisensituationen gilt die richtige Bevorratung.
  Unser Motto: Vorbeugen, damit nichts passiert - Vorbereitet sein, sollte etwas passieren!

## Slide 40
40
www.wasser-burgenland.at
Zusammenfassung:
Strom AUS bedeutet - Wasser NICHT AUS
alle Wasserverbände sind bereits gut für ein Blackout gerüstet
es bedarf einer laufenden Evaluierung und Anpassung der Abläufe
Schulungen und Übungen sind die Basis für das Funktionieren der Abläufe in der Krise
jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter ist wichtig