## Slide 1: INFOTAG WASSER
10.11.2016 Güssing

## Slide 2: Betriebs- und Wartungshandbuch für die Trinkwasserversorgung
Grundsätze für die Erstellung und Führung des Betriebs- und Wartungshandbuches in der Trinkwasserversorgung
Ausgabe: 2016

## Slide 3: Vortragsinhalte: Überblick
Rahmenbedingungen, Rechtliche Grundlagen
Inhaltliche Abgrenzung:
  Technische/Hygienische Überwachung
  zwischen ÖVGW-Richtlinie W 59, W 85 und W 60
Inhalte der ÖVGW-Richtlinie W 85
(Februar 2008 → Oktober 2016)

## Slide 4: Rahmenbedingungen, national
Überschneidungen Technische/Hygienische Überprüfung?
LMSVG
Lebensmittelbuch
TWV
WASSERRECHT
Technische Überprüfung
ÖNORM B 2539 bzw.
ÖVGW-Richtlinie W 59
Hygienische Überprüfung
ÖVGW-Richtlinie
W 85
Eigenüberwachung
ÖVGW-Richtlinie
W 60
Fremdüberwachung

## Slide 5: Rahmenbedingungen
WHO:
Wassersicherheitsplan
s.a. ÖVGW-Richtlinie W 88
 Neues Kapitel in der ÖVGW-Richtlinie W 85 „Risikobeurteilung“
Identifizierung und Beherrschung von potentiellen Risiken
Beispiele für Risiken: Stromausfall, Hochwasser

## Slide 6: Rahmenbedingungen
NATIONAL
WRG
Schutz und Nutzung des Wassers
Bau, Betrieb, Instandhaltung WVA; Überwachung (§134)
LMSVG
Eigenkontrollen, Rückverfolgbarkeit Produktion,
Die Wasserversorgung muss sicher sein
TWV
Anforderungen an Trinkwasser
    chemisch, physikalisch und mikrobiologisch
Lebensmittelbuch – Kap.B1 Trinkwasser
Qualitätskriterien
    Jede Verunreinigung von Wasservorkommen vermeiden
    Einmal jährlich Probenahmen, nach abgegebener Wassermenge

## Slide 7: Rechtliche Grundlagen
Trinkwasserverordnung (betr. Eigenkontrolle):
Bei Nichteinhaltung der mikrobiologischen oder chemischen Anforderungen
§ 5 Abs. 5:
Sind Maßnahmen zur Wiederherstellung der einwandfreien Qualität zu ergreifen
Die Abnehmer sind zu informieren und auf etwaige Vorsichtsmaßnahmen (z.B. Nutzungsbeschränkungen oder Behandlungsverfahren, z.B. Kochen des Wassers hinzuweisen.
Die Information ist allen Verbrauchern in geeigneter Weise zur Kenntnis zu bringen.
Die zuständige Behörde ist zu informieren.
Achtung: Verantwortung, Schadenersatz und Haftung!

## Slide 8: Begriffe
Technisch, Eigenüberwachung bis zu 5-jährlich:
  Messungen, Prüfungen und Dokumentation
  keine Probenahme
Hygienisch, Eigenkontrolle, jährlich:
  Probenahme(n) inkl. Überprüfung der Fassungszone (Lokalaugenschein)
  Messungen
  Laboruntersuchungen
  Erstellung Bericht, an zust. Behörde
Hygienische und technische Überprüfungen (Fremdüberwachung)
gemäß Wasserrechtsgesetz § 134, Intervall: max. 5 Jahre
Prüfbericht an Wasserrechtsbehörde

## Slide 9: Inhaltliche Abgrenzung (ÖVGW-Richtlinie W 59 zu W 85 zu W 60)
ÖNORM B 2539 ÖVGW-Richtlinie W 59
Grundlagen für die Eigen- und Fremdüberwachung (technische Überwachung)
ÖVGW-Richtlinie W 85
„Betriebs- und Wartungshandbuch für die Trinkwasserversorgung“:
Vorschläge für die Eigenüberwachung, Betreiber selbst
ÖVGW-Richtlinie W 60
„Leitfaden für die technische Fremdüberwachung“:
Im Auftrag des Betreibers

## Slide 10: ÖVGW-Richtlinie W 85, Nutzen für den Anwender
EDV-unterstützte systematische Dokumentation:
→ Überblick, rascher Zugriff
→ Absicherung, Erfüllung der Sorgfaltspflicht
→ Aufwertung hinsichtlich Rechtssicherheit
Wirtschaftlichkeit:
  - Basis für Fremdüberwachung
  - Basis für Instandhaltung
Anwendungsumfang und Form in Verantwortung des Betreibers

## Slide 11: Grundsätzlicher Aufbau W 85
  Anlagenbeschreibung
Betriebsorganisation
Betriebsdaten (statistische Daten)
Beispiele für Überwachungsplan und Wartungsplan

## Slide 12: Aufbau Betriebsbericht W 85
Betriebsbericht:
Maßgeblichen betrieblichen Ereignisse sowie Änderungen im Berichtsjahr
(Inhalte der Datenblätter, siehe Anhang J bis O)
→ Ableitung von langjährigen Tendenzen

## Slide 13: Anlagenbeschreibung W 85
Probenahmestellen (Anhang A.4):
Daten der vorgeschriebenen Probenahmestellen erfassen

## Slide 14: Anlagenbeschreibung W 85
Wassergewinnungsgebiet, Wassergewinnungsstellen (Anhang B_/_):
→ Prüfungen jährlich:
Begehungen Schutzgebiet
Baulicher Zustand, Funktionsfähigkeit
Feinteilablagerungen
→ Visuelle Prüfungen monatlich:
Schutz- und Sicherheitseinrichtungen
Unter besonderen Umständen:
Kamerabefahrung
Flowmetermessung

## Slide 15: Anlagenbeschreibung W 85

## Slide 16: Anlagenbeschreibung W 85
Lenkung der Landnutzungen

## Slide 17: Anlagenbeschreibung W 85
Wassergewinnungsstelle Brunnen (Anhang B_/_):
Bestandsdokumentation
→ Messungen monatlich (jährlich)
Wasserstand
Wassermenge
Temperatur
+ elektrische Leitfähigkeit
+ maßgebliche Witterungseinflüsse

## Slide 18: Anlagenbeschreibung W 85
Wassergewinnungsstelle Quellfassungsanlage (Anhang B_/_):
Bestandsdokumentation
→ Messungen monatlich (jährlich)
Schüttung
Temperatur
+ elektrische Leitfähigkeit
+ maßgebliche Witterungseinflüsse

## Slide 19: Anlagenbeschreibung W 85
Wasserabgabestellen ins Rohrnetz (Anhang C):
Bestandsdokumentation
→ Messung monatlich:
Wassermenge
→ Visuelle Prüfung jährlich:
Messeinrichtungen
→ Überprüfungsintervalle gemäß Herstellerangaben:
Messeinrichtungen

## Slide 20: Anlagenbeschreibung W 85
Speicherbauwerk (Anhang D):
Bestandsdokumentation
→ Visuelle Prüfungen monatlich (statt bisher jährlich)
Schutz- und Sicherheitseinrichtungen, Zustand,….
→ Prüfungen 5-jährlich (statt bisher jährlich)
Dichtheit, innere Beschaffenheit, Funktionstüchtigkeit,….
Verlängerung der Intervalle möglich, siehe auch ÖVGW-Richtlinie W 55
Reinigung - wegen möglicher Schädigung des Biofilms: kein Desinfektionsmittel
kein Hochdruck
  Siehe auch ÖVGW-Richtlinien W 55

## Slide 21: Anlagenbeschreibung W 85
Zubringer-, Versorgungs-, Anschlussleitungen und Armaturen (Anhang E, F, K):
Bestandsdokumentation
→ Prüfung auf Dichtheit jährlich:
    akustischen Geräten
    Mindestverbrauchsmessung
    Wassermengenbilanz
→ Trassenbegehung 5-jährlich:
Zugänglichkeit, Betätigungsmögl.,….
  Siehe auch ÖVGW-Richtlinien
  W 100 und W 63

## Slide 22: Anlagenbeschreibung W 85
Hydranten und Ventilbrunnen
(Anhang E.1):
Bestandsdokumentation
    Adresse
    Hydrantentyp
    Leistungskennzahlen auf Anfrage
2-jährlich (statt bisher jährlich):
→ Visuelle Prüfungen
→ Prüfungen
Dichtheit, Gängigkeit, Funktionsfähigkeit

## Slide 23: Anlagenbeschreibung W 85
Hydranten und Ventilbrunnen
2-jährlich (statt bisher jährlich)
Auswertung von >23.000 Prüfberichten :
 1 von 200 nicht betriebsbereit
bei 2-jährlicher Prfg.
 1 von 300 nicht betriebsbereit
bei jährlicher Prfg.

## Slide 24: Anlagenbeschreibung W 85
Löschwasserbereitstellung
Verantwortlich: Gemeinde
Zusagen betreffend Löschwasser?
Nur rohrnetzbezogen (gegenseitige Beeinflussung von Feuerhydranten)
Vorgaben zu Löschwasser:
TRVB
ÖVGW-Richtlinie W 77

## Slide 25: Anlagenbeschreibung W 85
Wasserzähler, Wasserzähleranlage (Übergabestelle):
Wasserzählerdateien bzw. –karteien
→ Jährliche Messung der abgegebenen Wassermenge
→ Prüfungen der Wasserzähleranlage
5-jährlich oder
bei Wasserzählertausch oder
bei Änderung Verbrauch

## Slide 26: Anlagenbeschreibung W 85
Schacht- und Sonderbauwerke (Anhang G):
Bestandsdokumentation
→ Prüfungen 5-jährlich
Allgemeinzustand
Zugänglichkeit
Funktionsfähigkeit
Spontane Wartung
Denkmalbrunnen
Instandhaltung Aquädukte
Instandhaltung
Stollen
Instandhaltung
Leitungsstrecke

## Slide 27: Anlagenbeschreibung W 85
Pumpe(n) (Anhang G):
Bestandsdokumentation:
→ Prüfungen lt. Betriebsvorschrift

## Slide 28: Anlagenbeschreibung W 85
Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen (Anhang H):
Bestandsdokumentation
→ Prüfungen lt. Betriebsvorschrift
Ozongenerator
Wasserstoffperoxiddosierung
UV-Anlage

## Slide 29: Anlagenbeschreibung W 85
Maschinelle und
elektronische Einrichtungen:
Dokumentationen verfügbar halten
→ Prüfung lt. Betriebsvorschrift
inkl. Überwachungs- und
Fernwirkanlagen,
Steuer- und Regelarmaturen
Notwasserversorgung:
→ Prüfung wie gleichartige Anlagen,
lt. Betriebsvorschrift
Siehe auch ÖVGW-Richtlinie W 74
Trinkwasserkraftwerk

## Slide 30: Anlagenbeschreibung W 85
Grafische Darstellung sämtlicher Anlagenteile bis inkl. Übergabestelle:
Bestandspläne im geeigneten Maßstab
laufende Aktualisierung
GIS vorteilhaft

## Slide 31: Anhang I Abb. 1+3 Übersichts-Lageplan, Anlagenschema (Beispiele)
Übersichts-
Lageplan
Hydraulisches Anlagenschema

## Slide 32: Anhang I Abb. 2 Bestandsplan Rohrnetz (Beispiel)

## Slide 33: Betriebsdaten W 85 - Anhang L, M, N Datenblatt Statistische Daten,Abb.4

## Slide 34: Betriebsdaten W 85 - Anhang P Datenblatt Schadensstatistik
Kennzahlen für die Rehabilitationsplanung
Schäden differenziert nach Anlagenteilen pro Jahr
  Weitere Differenzierung:
  Funktionsunfähigkeit, Leckage, Bruch
Schadensrate Rohrnetz
Schadensrate Anschlussleitungen

## Slide 35: Überwachungs-, Wartungsplan Anhang W 85 - Muster Anhang K

## Slide 36: Zusammenfassung ÖVGW-Richtlinie W 85
Durchführung der Eigenüberwachung
Stand der Technik
Zusätzliche Datenblätter
Basis für die Fremdüberwachung
Bearbeitung möglichst EDV-unterstützt
Anwendung eigenverantwortlich
  Überblick, Sorgfaltspflicht, Rechtssicherheit, Wirtschaftlichkeit

## Slide 37: Fremdüberwachung ÖNORM B 2539 = ÖVGW-Richtlinie W 59 + W 60
Fremdüberwachung, 5-jährlich, durch
Sachverständige
Eigen-Fachpersonal, unter bestimmten Voraussetzungen
Funktionsabschnitte möglich, zumindest stichprobenweise Prüfung (Lokalaugenschein):
  Vorliegen / Umsetzung behördlicher Genehmigungen / Auflagen / inkl. Schutzgebiete
  Aufzeichnungen Eigenüberwachung
  Zustand der Anlage
  Behebung der Mängel gemäß letzter Prüfberichte
  Zulässigkeit der Betriebsmittel (Zertifikate)
  Fachkundigkeit des Personals
Erstellung Fremdüberwachungsbericht (Prüfbericht):
  „Befund“ (Sachverhaltsdarstellung) = Überprüfung + Mängelfeststellung
  „Gutachten“ (Fachkundige Beurteilung) + Vorschläge / Fristen zur Mängelbehebung
→ Beurteilung der ordnungsgemäßen Funktionsfähigkeit der WVA

## Slide 38: Arbeitsaufwand ?

## Slide 39
Gutes Gelingen bei der Umsetzung

Dipl.-Ing. Harald Kromp
Magistrat der Stadt Wien
Magistratsabteilung 31 Wiener Wasser
Grabnergasse 4-6, 1060 Wien
Tel.: 01/59959/31701
E-mail: harald.kromp@wien.gv.at