## Slide 1: Wassererkundung und Wassererschließung
Erfahrungsbericht
INFOTAG WASSER
November 2017
Abteilung Überregionale Anlagen
Ing. Günter Plank

## Slide 3
Allgemeines (Auszug ÖNORM B2601)
Für die Errichtung einer Brunnenanlage ist grundsätzlich ein Projekt auszuarbeiten, …
Zur Erstellung der Projektunterlagen sind zunächst folgende Grundlagen zu erheben bzw. zu ermitteln:
1) hydrologische und hydrogeologische Verhältnisse in qualitativer und quantitativer Hinsicht (Grobabschätzung)
2) angestrebte Wasserentnahme (möglicher Konsens)
3) Erkundung des Umfeldes hinsichtlich bestehender Rechte (Grund-eigentum, Wasserrechte, relevante Bescheide und Verordnungen ,..)
4) erforderliche Vereinbarungen (z.B. Zufahrtsrechte)

## Slide 4
Brunnenausbauvarianten lt. ÖNORM:
im 1. GW-Horizont
im 2. GW-Horizont

## Slide 5
Elemente eines Bohrbrunnens
Standrohr
Vollrohr
Filterohr
Sumpfrohr
Mindestbohrdurchmesser = größter Außenrohrdurchmesser + 10 cm (ÖNORM B 2601)
Die Filterlänge ist in der Regel geo-logisch begrenzt.
Die Schlitzweite der Filterrohre wird nach der Körnung des erschlossenen Grundwasserleiters festgelegt. Vorerkundungen durch Probe-bohrungen sind sinnvoll (-Lieferzeiten bei Wickeldrahtfilter).
Der Brunnensumpf sollte in die Sperrschicht eingearbeitet werden.
Der Wasserspiegel darf nie unter die obere Filterrohrkante abgesenkt werden. (Folge - Inkrustationen)
Bei der Erschließung mehrere Grundwasserstockwerke muss eine vollkommene Trennung der Stockwerke gewährleistet sein (Standrohr, Ringraumabdichtung etc.)

## Slide 6
Der Bohrdurchmesser ist neben dem Ausbaudurchmesser von der erforderlichen Schichtdicke des Filterkieses abhängig.
Für die Mindestkiesschichtdicken gilt nach DIN 4924
Die Filterkieskorngröße wird durch den Kornaufbau des Grundwasserleiters bestimmt.
Sie trägt wesentlich zur Verhindern des Sandeintrages in den Brunnen bei.
Die Bestimmung erfolgt mittels Siebanalyse.
Filterkieskörnung [mm] | Schichtdicke [mm]
0,25 – 2 | 50
2,00 – 8,00 | 80
8,00 – 31,50 | 100
Anforderungen an den Filterkies
nur natürlicher Sand und Kies mit hohem Rundungsgrad
glatte Kornoberfläche
reiner Quarz (95% SiO2), Fremdminerale < 4%, Organische Bestandteile max. 0,5%
Anteil an Über- bzw. Unterkorn max. 10%
Lieferung nur im gereinigten Gebinde (desinfiziert)
Anforderung an den Filterkies

## Slide 7
Bohrverfahren 1:
Rammbohrungen:
für geringe Bohrdurchmesser (DN 180-275)
Bohrtiefen je nach Bodenart max. 40-50 m
kleine Ausbaudurchmesser bis DN 125
mögliche Fördermengen max. 7 l/s
Grundwassermessstelle Neudörfl
RKB DN180/220, PVC-Voll-/ Filterrohre DN 125/140m, SW 1 mm, FK 2–3 mm, Tiefe 20m

## Slide 8
Bohrverfahren 2:
Greiferbohrung:
für größere Bohrdurchmesser (DN600-1200)
Bohrtiefen je nach Bodenart bis 75 m
Ausbaudurchmesser von DN 400 bis DN 1000
Fördermengen sind nur durch das Wasserdargebot begrenzt
Bohrart bei Festgestein nicht geeignet
BR Neusiedl 5
GrB DN900, PVC-VR/E-Wickeldraht-Filterrohre DN 400, SW 0,5mm, FK 1,2-2mm, Tiefe 32m
BR Winden 2: GrB DN900, PVC-VR/E-Wickeldraht-
Filterrohre DN 400, SW 1,0mm, FK 2-3mm, Tiefe 28m

## Slide 9
Bohrverfahren 3:
Spülbohrungen:
für Bohrdurchmesser bis DN600 (800)
Bohrtiefen bis 300m
Ausbaudurchmesser bis DN300 (400)
Fördermengen b. 70l/s(-max. Pumpengröße)
Brunnen Neusiedl 4
GrB DN1000 bis 14m, Lufthebebohrung DN 800 bis 67m+Sperrrohr DN600, LHB DN580 bis 126m, PVC-VR/E-Wickeldraht-Filterrohre DN300, SW 0,25mm, FK-Glaskugeln 0,75-1,0mm

## Slide 10
Ausbaumaterialien 1:
Voll- und Filterrohre:
Voll- und Schlitzfilterrohre aus PVC von DN 35-400 und Schlitzweiten von 0,3-3,0mm
Edelstahlwickeldrahtfilter von DN 50-1000mm und Schlitzweiten von 0,15-3,0mm

## Slide 11
Ausbaumaterialien 2:
Ringraum - Verfüllmaterial:
Filtermaterial aus Quarzfilterkies mit Körnungen von 0,4-8mm
Filtermaterial aus Glaskugeln mit Körnungen von 0,4-6,3mm
Dämmermaterial und Tonpellets zur Herstellung von dichten Sperrschichten

## Slide 12
Bauausführung: (Auszug ÖNORM B2601)
Beweissicherung (z.B. Grundwasserspiegel, Fördermengen, Wasserqualität, fremde Wasserrechte,..);
technische Infrastruktur (Energieversorgung, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Vorfluter,...);
Platzbedarf und Zufahrtsmöglichkeit zur Baustelle
Rammkernbohrung geringer Bedarf
Greifer- und Spülbohrung: min. 20 x 20m (ohne Lagerfläche)
Zufahrt für Entsorgungsfahrzeuge

## Slide 13
Kontrollarbeiten 1 – Bauaufsicht während Bohrarbeiten:
immer über Fortschritt am Laufenden sein (Kontakt zu Bohrmeister vor Ort halten bzw. Vorortkontrolle)
Sorgfältige Ansprache des Bohrgutes durch den Bohrmeister bzw. einen externen Fachkundigen
Festlegung des Brunnenausbaus entsprechend der Bohrgutansprache und event. Bohrlochmessungen
Bei Spülbohrungen:
Kontrolle des Spülungsgewichtes während der Bohrung
Spülungstausch während der Bohrarbeiten bei Bedarf
Spülungstausch vor Rohreinbau bei Spülbohrungen
keine längeren Standzeiten vor
Einbau bei Bohrungen ohne
Hilfsverrohrung

## Slide 14
Kontrollarbeiten 2 – Bauaufsicht Bohrlochausbau:
Schlitzweite und Material der Filterrohre und Vollrohre, Körnung Filterkies und Material für Quelltonsperren und Zementation (-Zulassungen, Trinkwasser-tauglichkeit, Vorgaben) vor Einbau kontrollieren und dokumentieren
Anwesenheit der Bauaufsicht beim Einbringen der Brunnenverrohrung, der Ringraumverkiesung und Abdichtung des Ringraumes
Überwachung der Brunnenentwicklungsmaßnahmen
Pumpversuch nach dem Stand der Technik festlegen und deren Einhaltung kontrollieren

## Slide 15
Brunnenentwicklung (Auszug ÖNORM B2601):
„Die Brunnenentwicklung dient zur Stabilisierung des Korngerüstes sowie zur Erhöhung der Durchlässigkeit des Grundwasserleiters im Nahbereich des Brunnens…und der Entfernung von Feinteilen….
…Als Mindestanforderung für die technische Sandfreiheit gilt bei kontinuierlicher Förderung 1g Restsandgehalt je m³ gefördertem Wasser.“
Entwicklungsmaßnahmen:
Klarpumpen mit Airlift
und U-Pumpe
Entsandungsmaßnahmen:
Kolben
abschnittsweises Packerpumpen
Wasserhochdruckreinigung
Druckgas-Impulsverfahren

## Slide 16
Brunnentest mit Pumpversuch (Auszug ÖNORM B2601)
Mit Hilfe des Brunnentests ist die Brunnencharakteristik in Form eines Qs-Diagrammes zu ermitteln.
Beim Brunnentest werden konstante Förderraten bis zum Erreichen des jeweiligen Beharrungszustandes gepumpt bis die maximal zulässige Absenkung erreicht wird.
Die zulässige Absenkung beim Pumpversuch hat sich nach der Art des Brunnens zu richten.
Nach Abschalten der Pumpen muss der Wiederanstieg
gemessen werden

## Slide 17
Abschlusskontrollen 1:
Kamerainspektion: Kontrolle des Ausbaues nach Fertigstellung (-Filterschlitze, Sumpfrohr, Verbindungen,..)
Sicht nach unten vom PE-Vollrohr in den Edelstahl-Wickeldrahtfilter
Sicht waagrecht auf den Edelstahl-Wickeldrahtfilter und Filterkies

## Slide 18
Abschlusskontrollen 2:
Bohrlochmessungen:
Kontrolle der Zustromverhältnisse in den Filterbereichen und Ringraumabdichtungen durch geophysikalische Bohrlochmessungen. BLM können auch im offenen Bohrloch zur Lokalisierung von wasserführenden Schichten angewendet werden.

## Slide 19
DANKE FÜR IHRE AUFMERSAMKEIT !